РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  КОНТРОЛЛЕРА   Logik 5.

1 .  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

При включении компрессорной установки  на дисплее появляется надпись OFF – выключено.

При нажатии кнопки          «ПУСК» установка начинает работу с указанием на дисплее On и перемещаю-щегося сегмента последнего индикатора. Выключение установки осуществляется кнопкой             «Стоп» -

на дисплее высвечивается  надпись OFF.

При работе состояние установки  (загрузка, холостой ход или ожидание) контролируется с помощью  дисплея. При включенном двигателе (режим  загрузка или холостой ход ) – отображается On и перемещаю-щийся сегмент, при выключенном двигателе ( режим ожидания ) – высвечивается надпись StP.   В случае появления неисправности на дисплее мигает надпись Alx, указывающая причину отказа. При необходимос-ти проведения технического обслуживания на дисплее появляется код необходимого обслуживания.

2 .   АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  (НА ДИСПЛЕЕ – Alх).

AL1 =           - срабатывание теплового реле защиты электродвигателя – аварийное выключение, блокировка включения.

E

AL2 =          - нажата кнопка « Аварийный стоп » - блокировка включения, необходимо повернуть грибок

кнопки    по направлению стрелки и нажать кнопку          сброса.

AL4 = недостаточный уровень масла - не используется в данной установке.

AL5 = отказ датчика уровня масла – не используется.

AL6 =            - температура выше  установленного   значения параметра Pr 04 – не используется.

AL8 =      - температура ниже установленного значения  Рг 06– не используется.

AL9 =       - отказ температурного датчика – не используется.

Для перезапуска после аварийной ситуации (когда система находится в выключенном положении OFF) нажмите кнопку              «Счетчик / Сброс», включите установку.

3 . СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ:  ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.

OFF   -  индикация постоянная - установка выключена.

StP   -  индикация постоянная – установка находится в режиме ожидания, при снижении давления до заданного минимального значения включится автоматически.

ALO - потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию – обратитесь в ближайшую сервисную службу.

AL3 = необходимо провести техническое обслуживание, только сообщение.

AL7 =         - температура выше  установленного значения параметра  Рг 05– не используется.

Для перезапуска нажмите кнопку         , даже если система находится в рабочем режиме.

4 . ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ,  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТО.

При нажатии кнопки         « Счетчик / сброс » на работающей установке на дисплее появляется надпись te, а затем выводится значение температуры воздуха. При  нажатии кнопки в течение 3 секунд в состоянии OFF,  выводится надпись h-П. При следующем нажатии высвечивается количество часов, оставшееся до проведения техобслуживания, затем - h-L.,затем - общее время работы компрессора в часах (включения двигателя). При показе количества часов, превышающих 999, высвечивается индикатор х10 или х100, указывая, что данное число необходимо умножить на 10 или 100.